## 15-150
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA SA BYPASS-om ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS15/150 ST3000 | 1 | kom
Nabavka i Ugradnja i ugradnja separatora lakih naftnih derivata sa bypassom. Separator mora biti projektovan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS6 (protok kroz separator 15 l/s) dok je ukupni protok Qmax = 150 l/s. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja I klase - lakih tečnosti u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tečnosti min. 300 litara, kapacitet taložnika min. 3000 litara dok ukupni kapacitet ne sme biti veći od 5000 litara. Uliv i izliv separatora moraju biti DN 400 sa integrisanom kliznom spojnicom (prema SRPS EN 1401 - UKC cevi). Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 1 m do 5,55 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti D400, svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR". Masa najtežeg elementa 5406 kg.
Separator mora biti izrađen od armiranog betona (beton prema SRPS EN 206-1) klase čvrstoće C35/45, klase izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator mora biti siguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uliva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog odliva istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup u separator mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS15/150 ST3000 ili ekvivalentan.