## NS65 ST6500
poz. | OPIS POZICIJE | količina | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA SA BYPASS-om ACO OLEOPATOR-BYPASS-G-H-FST NS100/1000 ST10000
Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih derivata izrađenog od plastike armirane staklenim vlaknima (GRP) horizontalne izvedbe (otporan na mineralana ulja, hemijske i mehaničke uticaje). Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS100 (protok kroz separator 100 l/s) dok je ukupni protok Qmax=1000 l/s. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapreminu izdvojenih lakih tečnosti min. 4500 litara, kapacitet taložnika 10000 lit dok ukupni kapacitet ne sme biti veći od 22.817 litara. Uliv i izliv separatora moraju biti DN1000, GRP cev. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 1,02 m do 2,5 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcima prema SRPS EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svetlog otvora prečnika 800mm (1 komad), i otvora prečnika 600mm (2 komada) sa natipsom "SEPARATOR". Dimenzije separatora su DxL = 2,4m x 8,95 m. Masa separatora je 2.100 kg.
Za ugradnju separatora se koristiti dodatno betoniranje ispod tela separatora i osigurava od isplivavanja usled podzemnih voda pomoću zateznih kaiševa. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifini težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od GRP-a. Pristup u separator treba biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-G-H-FST NS100/1000 ST10000 ili ekvivalentno.