## NS3 ST0
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO OLEOPATOR P NS3 ST0 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s) bez integrisanog taložnika. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapremninu izdvojenih lakih tečnosti cc. 44 litara, dok je ukupna zapremina cc. 95 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 100 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,33 m dok je ukupna visina separatora H = 0,71 m. Separator se isporučuje sa BEGU poklopcem nosivosti B125, svetlog otvora prečnika 600mm. Dimenzije separatora su ŠxDxV = 650x650x710mm. Masa separatora je 130kg, od čega je poklopac težak 115kg.
Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS3 ST0 ili ekvivalentan.