## Opis
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1. | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO Oleopator PG NS1,5 ST150 garažni separator sa prostorom za pumpe
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena sa prostorom za pumpe. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS1,5 (protoka 1,5l/s) sa integrisanim taložnikom zapremine 150 litara. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapreminu izdvojenih lakih tečnosti cc. 104 litara, dok je ukupna zapremina cc. 305 litara. Uliv separatora DN 100 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,34m. Separator se isporučuje sa četvrtastim polietilenskim poklopcem bez nosivosti, svetlog otvora 950x360mm. Dimenzije separatora su DxŠxV = 1399x730x920mm
| Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO Oleopator PG NS1,5 ST150 garažni separator sa prostorom za pumpe ili ekvivalentan. | 1 | kom