## Opis
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1. | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO Oleopator PG NS3 ST300 samostojeći garažni separator
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s) sa integrisanim taložnikom zapremine 300 litara. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapreminu izdvojenih lakih tečnosti cc. 60 litara, dok je ukupna zapremina cc. 385 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 100 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,320m. Separator se isporučuje sa okruglim polietilenskim poklopcem bez nosivosti. Dimenzije separatora su DxŠxV = 1510x581x838mm. Mase 70kg.
Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO Oleopator PG NS3 ST300 samostojeći garažni separator ili ekvivalentan.