## 2-200
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR MASTI ACO LIPUMAX C FST NS 2 ST200 D400 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porekla od armiranog betona (prema SRPS EN 206-1) klase čvrstoče C35/45, klase izloženosti: XA3, XF4. Separator konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 1825 nazivne veličine NS2 (protoka 2 l/s) sa integrisanim taložnikom kapaciteta 200 lit.
Zapremnine izdvojenih masti cca. 190 litara, ukupne zapremnine cca. 620 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 100 sa integrisanom kliznom spojnicom. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,66 m do 5,35 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definsati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa mirisonepropustnim poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti D400, svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR". Masa najtežeg elementa 1593kg.
Separator mora biti osiguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode maksimalno do uliva u separator, unutrašnjost separatora mora biti premazan troslojnim zaštitnim epoksidnim premazom otpornim na masne kiseline. Unutrašnji elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Pristup u separator mora biti u skladu sa SRPS EN 476. U svemu kao ACO LIPUMAX-C-FST NS2 ST200.