## NS6 ST1200
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO COALISATOR CRB NS6 ST1200 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s) sa integrisanim taložnikom zapremine 1200 litara. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapremninu izdvojenih lakih tečnosti cc. 129 litara, dok je ukupna zapremina cc. 1466 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 150 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,4 m. Separator se isporučuje sa tri polietilenskim poklopcem bez nosivosti, svetlog otvora prečnika 415mm. Dimenzije separatora su ŠxDxV = 770x2160x1487mm Masa separatora je 140kg.
Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO COALISATOR CRB NS6 ST1200 ili ekvivalentan.