## NS3 ST300
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO COALISATOR CRB+P NS3 ST300 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s) sa integrisanim taložnikom zapremine 300 litara i prostorom za pumpe. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapremninu izdvojenih lakih tečnosti cc.32 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 100 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,355 m. Separator se isporučuje sa dva polietilenskim poklopcem bez nosivosti, svetlog otvora prečnika 300mm i zglobnim poklopcem iznad prostora za smeštaj pumpi. Dimenzije separatora su ŠxDxV = 581x1570x1200mm Masa separatora je 80kg.
Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO COALISATOR CRB+P NS3 ST300 ili ekvivalentan.
Potopne pumpe nisu deo isporuke separatora i biraju se zavisno od situacije na projektu.