## Opis
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1. | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO Oleolift NS3 ST300 garažni separator sa integrisanim duo pumpama
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena sa integrisanom duo pumpom. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 3l/s) sa integrisanim taložnikom zapremine 300 litara. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapreminu izdvojenih lakih tečnosti cc. 60 litara, dok je ukupna zapremina cc. 385 litara. Uliv DN 100 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,286m. Separator se isporučuje sa četvrtastim polietilenskim poklopcem bez nosivosti, svetlog otvora 1060x510mm. Dimenzije separatora su DxŠxV = 1613x580x1378mm
Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO Oleolift P NS3 ST300 garažni separator sa integrisanim duo pumpama ili ekvivalentan.
418601.P206 | garažni samostojeći separator naftnih derivata sa duo pumpama za visinu dizanja tečnosti 1-5m, koalescentnim filterom, sigurnosnim plovkom, potisnim vodom DN50, mase 122kg. P1/P2=0,8kW; I=5,6 A; U=230 V.
418601.P211 | garažni samostojeći separator naftnih derivata sa duo pumpama za visinu dizanja tečnosti 5-10m, koalescentnim filterom, sigurnosnim plovkom, potisnim vodom DN50, mase 126kg. P1/P2=2,2 kW; I=12,8 A; U=230 V. U zavisnosti od gubitka pritiska u potisnom vodu (na zahtev kupca) P1/P2=1,1 kW; I=4,8 A; U=400 V.
418601.P220 | garažni samostojeći separator naftnih derivata sa duo pumpama za visinu dizanja tečnosti 10-20m, koalescentnim filterom, sigurnosnim plovkom, potisnim vodom DN50, mase 145kg. P1/P2=3 kW; I=7 A; U=400 V.