## Opis
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1. | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO Oleolift P NS6 ST600 garažni separator sa integrisanim duo pumpama
Nabavka i ugradnja garažnog separatora lakih tečnosti od polietilena sa integrisanom duo pumpom. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS6 (protoka 6l/s) sa integrisanim taložnikom zapremine 600 litara. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator ima zapreminu izdvojenih lakih tečnosti cc. 129 litara, dok je ukupna zapremina cc. 977 litara. Uliv DN 150 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin = 0,393m. Separator se isporučuje sa dva poklopac polietilenskim poklopcem bez nosivosti, svetlog otvora 900x500mm i 350x500mm. Dimenzije separatora su DxŠxV = 2455x770x1620mm
Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO Oleolift P NS6 ST600 garažni separator sa integrisanim duo pumpama ili ekvivalentan.
418604.P206 | garažni samostojeći separator naftnih derivata sa duo pumpama za visinu dizanja tečnosti 1-5m, koalescentnim filterom, sigurnosnim plovkom, potisnim vodom DN50, mase 280kg. P1/P2=3 kW; I=7 A; U=400 V.
418604.P211 | garažni samostojeći separator naftnih derivata sa duo pumpama za visinu dizanja tečnosti 5-10m, koalescentnim filterom, sigurnosnim plovkom, potisnim vodom DN50, mase 296kg. P1/P2=3 kW; I=7 A; U=400 V.
418604.P220 | garažni samostojeći separator naftnih derivata sa duo pumpama za visinu dizanja tečnosti 10-20m, koalescentnim filterom, sigurnosnim plovkom, potisnim vodom DN50, mase 306kg. P1/P2=4,4 kW; I=7 A; U=400 V.