## 20-200
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH LAKIH NAFTNIH DERIVATA SA BYPASS-om ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS20/200 ST4000 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih derivata sa bypassom. Separator mora biti projektovan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS20 (protok kroz separator 20 l/s) dok je ukupni protok Qmax=200 l/s. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja klase I - lakih tečnosti u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapreminu izdvojenih lakih tečnosti min. 594 litara, kapacitet taložnika min. 4000 lit dok ukupni kapacitet ne sme biti veći od 6570 litara. Uliv i izliv separatora moraju biti DN 400 priključni spoj sa kliznom zaptivkom (prema SRPS EN 1401 - UKC cijevi). Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 1,49 m do 5,35 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti D400, svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR" verzija sa nadvišenjem. Masa 11405 kg.
Separator mora biti izrađen od armiranog betona (beton prema SRPS EN 206-1) klase čvrstoće C35/45, klase izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator mora biti siguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uliva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na spec. težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog odliva istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup u separator mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS20/200 ST4000 ili ekvivalentan.