## 15-1500
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO OLEOPATOR-C-FST NS15 ST1500 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih derivata. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS15 (protoka 15 l/s) sa integrisanim taložnikom kapaciteta 1500 lit. Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih tečnosti I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tečnosti min. 400 litara, dok ukupni kapacitet ne sme biti veći od 2800 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 200 sa integrisanom kliznom spojnicom (prema SRPS EN 1401 - UKC cevi). Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,83 m do 5,35 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definsati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti D400, svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR".
Separator mora biti izrađen od armiranog betona (beton prema SRPS EN 206-1) klase čvrstoće C35/45, klase izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator mora biti siguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uliva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup u separator mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-C-FST NS15 ST1500 ili ekvivalentan.