## 65-325
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA SA BYPASS-om ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS65/325 ST6500 sa externim Bypass-om | 1 | kom
Nabavka i ugradnja sistema za separaciju lakih naftnih derivata sa eksternim bypass-om od armiranog betona (prema SRPS EN 206-1) klase čvrstoče C35/45, klase izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separatorski sistem ukupnog kapaciteta 325 l/s, protoka kroz separator 65l/s. Sistem se sastoji od: - razdelnog i sabirnog okna; - separatora i taložnika. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS65 (protoka 65l/s) zasebnim taložnikom kapaciteta 7.000 litara Efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata mora biti I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separatorski sistem mora biti siguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uliva u sabirno okno, unutrašnjost elemenata sistema moraju biti premazani višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak bazdaren na specifičnu težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja izdvojenih derivata iz separatora. Unutrašnji elementi sistema moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup sistemu mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS65/325 ST6500 sa externim Bypass-om ili ekvivalentan.
Dubina ulivne cevi sistema, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin=1,18m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja sistema). Svi elementi sistema se moraju isporučivati sa poklopcima klase nosivosti D400, svetlog otvora prečnika 600mm i 800mm. Separator se mora isporučivati sa cevnim priključcima za PEHD cevi dimenzija : - cev uliva i izliva iz sistema DN 400; - cev prema separatoru DN 300; - cev Bypass-a DN 400.
2 | Nabavka i ugradnja spojnih cevi i elemenata separatarskog sistema prema SRPS EN 1401 (UKC cevi): - ravne Bypass cevi DN400 (12m) - spojne separatorske cevi DN300 (10m) - koljeno spojnog cevovoda DN300/60° (2kom) | 1 | komplet