## 80-400
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA SA BYPASS-om ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS80/400 ST8000 sa externim Bypass-om | 1 | kom
Nabavka i ugradnja sistema za separaciju lakih naftnih derivata sa eksternim bypass-om od armiranog betona (prema SRPS EN 206-1) klase čvrstoče C35/45, klase izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separatorski sistem ukupnog kapaciteta 400 l/s, protoka kroz separator 80l/s. Sistem se sastoji od: - razdelnog i sabirnog okna; - separatora i taložnika. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS80 (protoka 80l/s) zasebnim taložnikom kapaciteta 8.000 litara Efikasnost izdvajanja lakih naftnih derivata mora biti I klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separatorski sistem mora biti siguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uliva u sabirno okno, unutrašnjost elemenata sistema moraju biti premazani višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak bazdaren na specifičnu težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja izdvojenih derivata iz separatora. Unutrašnji elementi sistema moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup sistemu mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS80/400 ST8000 sa externim Bypass-om ili ekvivalentan.
Dubina ulivne cevi sistema, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva Tmin=1,6m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja sistema). Svi elementi sistema se moraju isporučivati sa poklopcima klase nosivosti D400, svetlog otvora prečnika 600mm i 800mm. Separator se mora isporučivati sa cevnim priključcima za PEHD cevi dimenzija : - cev uliva i izliva iz sistema DN 600; - cev prema separatoru DN 400; - cev Bypass-a DN 500.
2 | Nabavka i ugradnja spojnih cevi i elemenata separatarskog sistema prema SRPS EN 1401 (UKC cevi): - ravne Bypass cevi DN500 (12m) - spojne separatorske cevi DN400 (10m) - koljeno spojnog cevovoda DN400/60° (2kom) | 1 | komplet

## 100-600
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE (ViK)
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | UKUPNO
1 | SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA | 1 | komplet
Dobava i ugradnja sustava za separaciju naftnih derivata s eksternim mimotokom iz armiranog betona (prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separatorski sustav ukupnog kapaciteta 600l/s, protoka kroz separator 100l/s. Sustav se mora sastojati iz: - razdjelnog i sabirnog okna; - taložnice i separatora. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, dio 4-6, nazivne veličine NS100 (protoka 100l/s) s izdvojenom taložnicom kapaciteta 10.000lit. Učinkovitosti izdvajanja naftnih derivata mora biti klase I - naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separatorski sustav treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u sabirno okno, interijer elemenata sustava treba biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu naftnih derivata kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi sustava trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup sustavu treba biti u skladu s HRN EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR C NS100/600 s EKSTERNIM MIMOTOKOM ili jednakovrijedan.
Dubina uljevne cijevi sustava, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva Tmin=1,18m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja sustava). Svi elementi sustava se trebaju isporučivati s poklopcima klase D400, svijetlog otvora promjera 600mm ili 800mm. Separator se mora isporučivati s cijevnim priključcima za PEHD cijevi dimenzija: - cijev uljev i izljeva iz sustava DN 630; - cijev prema separatoru DN 400; - cijev mimotoka DN 500.
2 | Dobava i ugradnja spojnih cijevi i elemenata separatarskog sustava prema HRN EN 1401 (UKC cijevi): - ravne bypassne cijevi DN500 (11,5m) - spojne separatorske cijevi DN300 (6m) - koljeno spojnog cjevovoda DN300/60° (2kom) | 1 | komplet