## NS20 ST4000
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR MASTI ACO LIPUMAX-G-FST NS20 ST4000 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porekla izrađenog od plastike armirane staklenim vlaknima (GRP) (otporan na masne kiseline, hemijske i mehaničke uticaje). Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 1825, nazivne veličine NS20 (protoka 20 l/s) sa integrisanim taložnikom kapaciteta 4000 lit.
Zapremnine izdvojenih masti cca. 1140 litara, ukupne zapremnine cca. 5879 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 200 sa integrisanom kliznom spojnicom. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,88 m do 3,5 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definsati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa mirisonepropustnim poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR". Masa separatora je 680 kg.
Za ugradnju separatora ne sme se koristiti dodatno betoniranje. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a (otporni na masne kiseline). Pristup u separator mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO LIPUMAX-G-FST NS20 ST4000 ili ekvivalentno.