## 4-400
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | jed. mera | jedinična cena | UKUPNO
1 | SEPARATOR MASTI ACO LIPUMAX P-B FST NS4 ST400 | 1 | kom
Nabavka i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porekla od centrifugalno livenog polietilena (otpornog na masne kiseline). Separator konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 1825 nazivne veličine NS4 (protoka 4 l/s) sa integrisanim taložnikom kapaciteta 460 lit.
Separator ima zapremninu izdvojenih masti cc. 270 litara, dok je ukupna zapremina cc. 930 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 100 od PEHD cevi. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,42 m do 1,99 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definsati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti A15/B125/D400, svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR". Masa tela separatora 79 kg.
Separator mora biti siguran od delovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uliva u separator. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup separatoru radi čišćenja je preko poklopca i mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO LIPUMAX P-B FST NS4 ST400 ili ekvivalentan.